Адрес изготовителя:

Россия, 456306 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Гражданская 1а, ЗАО «Делсот»

Тел./факс: (3513) 576-770, 576-880, 576-829, 576-498;

E-mail: info@delsot.ru, sbt1@delsot.ru, sbt2@delsot.ru, sbt3@delsot.ru

# Блок электронагревателей

трубчатых

## ТЭНБ

ПАСПОРТ

КТО.800.032.00.000 ПС

Декларация о соответствии ТС  № RU Д-RU.ME68.B.00003 с 20.04.2015 г. по 19.04.2020 г.

Перед началом монтажа и эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом и следуйте его рекомендациям.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1 Назначение изделия

1.1 Блок электронагревателей трубчатых, именуемый в дальнейшем ТЭНБ, предназначен для нагрева воды (Р, J и Х ) и масла (Z).

Имеется два исполнения: на резьбовом фланце G2 ½  (рис.1) или штампованном фланце (рис.2).

| 2 Технические характеристики и показатели энерго-эффективности 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1 Тип блока нагревателей – ТЭНБ , где

1 -  номинальная  потребляемая мощность, кВт;

2 -  обозначение обогреваемой среды (P – вода, Z – масло);

3 -  напряжение нагревателя, В;

4 -  количество ТЭН в блоке;

5 -  климатическое исполнение и категория размещения.

2.2  Сопротивление изоляции в холодном состоянии - 0,5 МОм, не менее.

2.3 Блок электронагревателей выдерживает давление  1,18·105 Па.

3 Комплектность

3.1  Блок нагревателей.

3.2  Паспорт (на партию ТЭНБ, одновременно направляемую потребителю).

3.3  Упаковочный лист.

4 Устройство

4.1 Блок электронагревателей представляет собой один ТЭН или группу ТЭН, смонтированных в резьбовом  или плоском фланце.

4.2  Для подключения к электрической цепи может служить любая пара выводов ТЭН, не соединенная между собой.

5 Указание мер безопасности

5.1 Запрещается проводить осмотр или ремонт ТЭНБ, находящегося под напряже-нием.

5.2 Корпус резервуара, куда устанавливается ТЭНБ, должен быть надежно заземлен.

6 Подготовка изделия к работе

6.1 ТЭНБ с маркировкой «Z» могут быть использованы для нагрева воды. Электронагреватели  должны полностью находиться в рабочей среде.

6.2  При эксплуатации температура на корпусе ТЭНБ не должна превышать:

-  для среды  Z  - температуры вспышки масла;

-  для среды  Р и J   - 100С.

6.3  Перед монтажом ТЭНБ необходимо:

-  удалить с корпуса ТЭН и фланца смазку;

-  по мере необходимости протереть контактные стержни и втулки от грязи и пыли;

-  проверить сопротивление изоляции, величина которого должна соответствовать п. 2.2.

6.4  Если после транспортировки, хранения или длительного нерабочего состояния в процессе эксплуатации сопротивление изоляции ТЭН уменьшилось ниже до-пустимой величины, указанной в п. 2.2, то их необходимо высушить при температуре 120С или путем подключения на 1/3 номинального напряжения до восстановления сопротивления изоляции в течение не более 6 часов.

6.5 При монтаже следует руководствоваться “Правилами устройств электро-установок”.

Рисунок 1 – Габаритный чертеж

Рисунок 2 – Блок электронагревателей ТЭНБ

| Тип блока | Рис. 1 | Рис. 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Кол. ТЭН в блоке | Мощность, кВт |
| ТЭНБ 1,6 Р 220 | 1 | 1,6 |
| ТЭНБ 3,0 Р 220 | 3 | 3,0 |
| ТЭНБ 4,5 Р 220/380 | 3 | 4,5 |
| ТЭНБ 6 Р 220/380 | 3 | 6 |
| ТЭНБ 9,45 Р 220/380 | 3 | 9,45 |
| ТЭНБ 12 Р 220/380 | 3 | 12 |

Примечания:

1 В условиях поставки нагреватели в ТЭНБ мощностью 3…12 кВт соединены перемычками параллельно на рабочее напряжение 220 В.  При монтаже допускается одну перемычку отсоединить для подключения к трехфазной сети 380 В (соединение Y).

2 Возможно изготовление ТЭНБ с фланцами и электронагревателями другой конструкции.

7 Техническое обслуживание

7.1 Необходимо:

- периодически удалять загрязнение с изоляционных втулок и контактных стержней;

-  следить за креплением и вовремя устранять ослабления;

-  не допускать попадания жидкости на изоляционные втулки и контактную часть;

- для исключения перегрева ТЭНов и  их отказу необходимо периодически очищать поверхность ТЭН от накипи или кокса.

7.2 Нагреваемая вода должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ТЭНБ требованиям ГОСТ 13268-88 и ТУ 3443-005-12589972-2002  при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

8.2 Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи (передачи) ТЭНБ, при  установленной безотказной наработке, не превышающей 1500 часов. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления ТЭНБ, если день его продажи (передачи) установить невозможно. В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков ТЭНБ удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

9 Сведения о хранении и транспортировании

9.1 Транспортирование и хранение ТЭН должно соответствовать требованиям раздела 6 ГОСТ 13268-88.

9.2 Транспортирование ТЭН допускается всеми видами транспорта при условии защиты нагревателей от влаги и механических повреждений.

9.3 Хранение ТЭН должно осуществляться в отапливаемых и вентилируемых складах. Температура окружающего воздуха от 5 до 40 С. Среднее значение относительной влажности  - до 65 %  при 20 С.

10 Свидетельство о приЁмке

10.1 ТЭНБ соответствуют требованиям ГОСТ 13268-88 и ТУ 3443-005-12589972-2002 выдержали проверку и испытания и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления  ____________________               Штамп  ОТК

Продан ______________________________               Дата продажи _______________

Наименование предприятия торговли и печать